罍街、黉街、半边街消防维保

招标项目编号：2020BHZB035

招

标

文

件

招  标  人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

日      期：2020年7月2日

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 招标范围及要求	6

第四章 评标办法	7

第五章 开标与评标	10

第六章 定标与签订合同	12

第七章 合同文本及主要条款	13

第八章 投标文件格式	18

●方案设计	18

●技术标	19

一．投标函	20

二．投标授权书	21

三．投标人一般情况表	22

四．拟参加本工程主要设计人员履历表	23

五．近三年完成类似设计项目情况表	24

六.服务承诺函格式	25

七.资格证明文件	26

●商务标	27

一．开标一览表	28

## 第一章 招标公告

合肥滨湖投资控股集团有限公司拟对“ 罍街、黉街、半边街消防维保”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2020BHZB035

2、项目名称：罍街、黉街、半边街消防维保

3、项目地点：罍街：合肥市包河区宁国路与水阳江路交口；黉街：合肥新站区磨店职教城梦溪路与学府路交叉口；半边街：合肥市蜀山区大蜀山北大门；

4、招标人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

5、项目业主：合肥湖滨物业管理有限公司

6、项目概况：本次招标投标为罍街、黉街、半边街项目消防维保外包工程招标，涉及三条街区所有消防系统类维护保养。

7、项目概算：13.5万元

8、项目类别：服务类

9、标段划分：本项目共划分1个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.自2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）单个合同金额不少于10万元的消防维保业绩；

3.项目经理：具有注册消防工程师资质；

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2020年 7月7日上午09:00至 2020  年 7月 13日下午17:30

2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2020 年7月 14 日15: 00

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼 9楼9001号

五、投标截止时间

2020 年 7月14日15:00

六、联系方法

招标单位：合肥滨湖投资控股集团有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张志超

电话：18269786424

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥湖滨物业管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 罍街、黉街、半边街消防维保 |
| 4 | 项目编号 | 2020BHZB035 |
| 5 | 项目预算 | 13.5万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 服务类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 维保费用按半年度，分两次结算，每个计费周期结束由乙方提供相关维保资料，经甲方确认后两周内甲方向乙方支付维保费用总价的50%，维护保养过程中更换的设备与材料费用，在甲方确认更换后两周内由甲方支付给乙方（或由甲方自行采购）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 服务（供货）周期 | 1年 |
| 13 | 投标保证金 | 无。 |
| 14 | 答疑 | 2020 年7月 10日9：00至 17：00，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：1份正本，1份副本。 2、技术标文件：1份正本，2份副本； 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2020年7月14日下午2：30 至北京时间2020年7月14日下午3：00 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年7月14日下午15：00 开标地点：滨湖集团9 楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 21 | 履约保证金 | 中标价的10%，收受人：合肥湖滨物业管理有限公司，支付方式：银行转账，服务期结束后无息。 |
| 22 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） 2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为：设计任务正在履约或已完成的业绩。 2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； （2）与该业绩对应的设计任务正在履约或已完成的证明材料，如审图合格证或施工许可证或查询施工许可结果网页截图或验收报告或项目业主证明或合同甲方证明。 注：（1）已完成的证明材料中项目业主或合同甲方出具的证明材料须盖有项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以已完成的证明材料为准。 3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 25 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 26 | 其他 |  |

## 第三章 招标范围及要求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式在接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况及招标范围：

1.项目概况：

本次招标投标为罍街、黉街、半边街项目消防维保外包工程招标，以半包（仅包含保养、维护、维修、更换材料等人工）形式。涉及三条街区所有消防系统类维护保养。

2.招标范围：

1、招标项目一般要求

  - 投标人务必按国家规范、政府要求认真提供有效的确保系统完善及维修保养到位的服务保障。

  - 提供的备品备件产品必须是正规渠道全新的正品。

  - 涉及重要关键的零配件，必须与原系统产品一致，不允许更换不同品牌或型号的产品。

2、现场管理要求

  - 乙方人员主要负责甲方的应急报修、维保人员管理、维保工作的开展与对接工作等；需指定维保人员2-3人，辅助项目负责人进行维保人员日常管理和工作安排对接。实行维修与维保相结合，及时处理消防设施的故障，并如实填写相关记录。

  - 投标单位应自行办理有关工作人员的人身、财产保险，保险时间应根据服务时间的延长而顺延，并自行办理相关的各种手续和索赔。否则，对有关风险及后果自负其责。

  - 中标单位应积极、主动的开展相关维保工作，并对发现的设备设施隐患、故障等及时进行维护维修。对于招标人发起的相关整改、维护测试、联动测试检查，应按要求，积极予以配合。

  - 各业主、租户区域内的二次装修，乙方应配合验收，协助取得消防管理部门的验收通过文件；中标单位应配合物业工程服务部进行二次装修区域内的消防设备设施的查验，确保相关设备设施功能完善，并维护相关设备的持续、可靠运行。

  - 一般故障须立即排除，较复杂的但对消防安全影响不大的故障可在 24 小时内修复。特殊情况应及时书面向物业工程服务部提出申请，并征得物业工程服务部同意。遇有重大设备故障、需更换单价在 200元以上设备或配件的，应在故障部位或部件确认 2 小时内将维修方案报物业工程服务部，维修方案确认 24 小时内或根据维修方案协商约定时间内予以修复。对于非维保人员工作时间段内发生的系统设备故障，项目负责人自接到报修电话 2 小时内应安排维修人员到场处理。

  - 中标单位维保消防维保人员需按照国家及当地消防、安监部门要求持证上岗，每月对维保

消防维保人员进行安全生产培训教育，定期更新安全防护工具。

  - 甲方及招甲方的上级公司、地方消防或其他行政管理部门进行各类检查，所发现的消防隐患、设备故障、损坏等属于维保责任内的事项，都视做维保责任不到位，列入维保考核项。

  - 由于中标单位的原因致使系统、设备故障未能及时修复，而造成其他设备损坏、影响租 户、大厦业主正常营运或装修后消防支队消防验收等不良影响的，视作中标单位违约行为，除在月度考核中按相关要求进行扣分处理外，同时视情节轻重、不良影响程度，分别处以 500 元、1000 元、2000 元违约处罚。

    - 有以下情形（包括但不限于）的，处以 500 元违约处罚：

- 因维保责任而导致营业时间营业区域停电、营业时间内营业区域防火卷帘门下降等事件的；

- 因维保责任导致的设备损坏未能及时修复而影响店铺正常营业的，除应承担店铺、招标单位的损失外，首次出现的处以 500 元违约处罚；

    - 有以下情形（包括但不限于）的，处以 1000 元违约处罚：

- 因维保责任而导致营业时间营业区域停电、营业时间内营业区域防火卷帘门下降等事件的，在首次后三个月内出现第二次的；

- 因维保责任导致的设备损坏未能及时修复而影响店铺正常营业的，除应承担店铺、招标单位的损失外，在首次发生的 3 个月内再次出现的；

- 因维保责任导致的设备损坏未能及时修复而导致店铺二次装修后的消防支队验收无法进行或延期的；

2.8.3 有以下情形（包括但不限于）的，处以 2000 元违约处罚：

- 因维保责任而导致营业时间营业区域停电、营业时间内营业区域防火卷帘门下降等事件的，在首次后一个月内出现第二次的或维保期内出现 3 次及以上的，

- 因维保责任导致的设备损坏未能及时修复而影响店铺正常营业的，除应承担店铺、招标单位的损失外，在首次发生的 1 个月内再次出现的或维保期内出现 3 次及以上的；

- 因维保责任导致的设备损坏未能及时修复而导致店铺二次装修后的消防支队验收无法进行或延期的，在维保期内出现 2 次及以上的。

  - 由于中标单位维保人员未遵守安全管理规定、安全操作规范或不服从工程服务部现场管理人员的安全管理的，除在月度考核中按相关要求进行扣分处理外，同时视情节轻重，分别处以警告或 1000 元、2000 元违约处罚。

    - 有以下（包括但不限于）不安全行为的，处以警告处罚：

登高作业未使用符合要求的登高梯具、登高作业人员未戴安全帽、未合理使用安全带的、在停车场或车道区域作业时未摆放作业提醒标识、作业人员未穿戴反光衣的；

    - 有以下（包括但不限于）不安全行为的，处以 1000 元处罚：

1）因不安全行为而在 1 个月内被警告三次的，第三次既处以 1000 元处罚；

2）出现不安全行为，且不服从工程服务部现场管理人员要求立即改正的，首次处以

1000 元处罚；

2.9.3 有以下（包括但不限于）不安全行为的，处以 2000 元处罚：

1）因不安全行为而在维保期内被警告四次及以上的，第四次起既处以 2000 元处罚；

2）出现不安全行为，且不服从工程服务部现场管理人员要求立即改正的，维保期内出现 2 次及以上的，每次处以 2000 元处罚；

3）因不安全行为，而出现跌落等人身伤害事件的，每次处以 2000 元处罚。

# 三、工程范围

火灾自动报警系统、温、烟感智能模块、CRT 系统、消防风机、风阀、防火卷帘系统（包括异形卷帘）、防火门监控、气体灭火系统、紧急广播及背景音乐系统、智能疏散、消防水 泵、湿式报警阀、管道阀门、水炮系统以及所有消防控制柜及消防模块箱等维保外包相关内容

消控主机：清灰保养保养、配件维修更换、联动程序梳理；

防火隔断：控制柜、电机、导轨、帘布、手动控制器保养，配件维修更换；

模块点位：包括温感、烟感、手报、各种模块清灰保养，故障更换以及线路排查；

消防水炮：水炮主机、监控、矩阵、硬盘现场设备、手动操作盘等设备保养，配件维修更换；

气体灭火：现场操作主机、气瓶、及附属警铃、声光报警等设备保养，配件维修更换；

消防电话：电话机柜，现场电话分机测试、维修、更换；

报警系统：燃气探头智能模块清洗保养，事故风机连锁控制设备等保养。

CRT： 机保养，图纸更新、完善；

背景音乐：背景音乐主机、功放、监听、现场广播等设备清洁除尘，设备维修更换； 消防风机：对风机本体保养，控制柜线路检查，对多线控制、总线控制、风阀、执行机

构等设备的维修更换及线路排查；

消防泵房：对水泵本体保养，控制柜线路检查，对属消防电方面的多线控制、总线控制、水流指示器、压力开关、信号蝶阀、等设备的维修更换及线路排查；

- 火灾自动报警系统

消防系统维修保养内容及标准

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过 热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离 （屏蔽）功能，对程序进行备份并有检查保 养记录。每月 1 次 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活， 控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| 图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。每月 1 次 | 工作站报警主机通讯正常， 工作站无故障，正确显示每一个消防设备所在位置。 |
| 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧 固；检查模块端子接线有无异常。每季度 1 次 | 智能模块工作正常，接线牢 固、整洁、无故障、无积尘，标识清晰。 |
| 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。每月测试， 每年全覆盖。 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正 常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。每季 度 1 次 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |
| 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异 物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试。每月 1 次 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正 常。每月 1 次 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 主机供电 | 检查电源盘、电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部 分电压及电池供电是否正常。每月 1 次 | 接线牢固、供电正常可靠。 |
| 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 | 记录及时、完整。 |

维保过程中发现的故障应按要求及时查明故障原因，维保单位应及时予以修复。

- 联动控制系统及主要联动设备要求

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |

|  | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。每半年 1 次 | 在收到探测器报警信号 后，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动 关系。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联动型火灾报警控制器 | 对联动型火灾报警控制器清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对所联动设备进行点动启动测试。 联动 24V 电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试。每月 1 次 | 联动型火灾报警控制器运行正常，连线牢固、应答正 确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |  |
|  | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与消防的联动功能（注意水泵 房留 1 人观察水压，点动即可）。每半年 1 次 | 功能正常、运行可靠。 |  |
|  | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与消防系统的联动功能。每半年 1 次 | 功能正常、运行可靠。 |  |
|  | 联动气体灭火 系统 | 检查气体灭火系统与消防系统的联动功能、 信号反馈功能。每半年 1 次 | 功能正常、运行可靠。 |  |
|  | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与消防系统的联动功能。每半 年 1 次 | 功能正常，运行可靠。 |  |
|  | 联动警铃和紧 急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 每半年 1 次 | 功能正常，运行可靠。 |  |
|  | 联动模块箱 | 对联动模块箱清洁除尘、继电器保养，紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对模块所控设备进行校验标签。每季度 1 次 | 收到主机联动信号后，联动模块能正确启动相关设备，并能正常显示联动关 系。 |  |
|  | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录、联动测试有完整的记录 | 记录及时、完整，加盖维保单位公章 |  |

- 消防水系统（自动喷淋及消火栓系统）

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀外表，有否锈蚀；检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作；检查报警阀水力警铃有否漏水、声响是否正常；检查阀组信号阀是否损坏、关阀操作是否有反馈信号；检查报警阀压力开关是否有反馈信 号，是否联动喷淋泵启泵。每月 1 次 | 外表清洁、无锈蚀，动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测水流指示器在末端试水 放水操作时有否反馈信号。每月 1 次 | 功能正常、运行可靠。 |
| 信号蝶阀 | 检查信号蝶阀有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测信号蝶阀在管网阀门关闭 操作时有否反馈信号。每月 1 次 | 功能正常、运行可靠。 |

|  | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。每季度 1 次 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。每季度 1 次 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油。 |  |
|  | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表 面灰尘,每季度 1 次。每月 1 次 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行 30 分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗 漏。水泵主轴应灵活。控 制信号准确,无错误信号。 |  |
|  | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。每季度 1 次。 | 电机及线路绝缘值不可小于 2 兆欧 |  |
|  | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路、切换装置。每月 1 次。 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现 象；主备电切换正常 |  |
|  | 消火栓测试 | 对区域最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。每季度 1 次。 | 确保管网压力正常。 |  |
|  | 消火栓按钮启 泵功能测试 | 检查所有消火栓按钮启泵功能。每月 1 次 | 功能正常、运行可靠。 |  |
|  | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。每月 1 次。 | 应无异常噪音,电机温升应 在正常范围内。 |  |
|  | 接地电阻 | 检测接地电阻每季度 1 次。 | 阻值不可大于 4 欧。 |  |
|  | 测量电机三相电流 | 测量电机三相电流。每季度 1 次。 | 三相电流平衡，数值稳 定，无摆动，运行无异常噪声。 |  |
|  | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。每季度 1 次。 | 应无破损，螺丝应紧固、 无松动现象。 |  |
|  | 泄压阀 | 泄压阀排水试验。每季度 1 次。 | 超设定压力 0.5MPa 泄压, 到设定压力时可以停止泄压。 |  |
|  | 消防水池 | 检查供水及水量是否正常。每月 1 次。 | 消防水池液位计信号工作 正常，无故障， |  |
|  | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 | 记录及时、完整。 |  |

维保单位应按时完成消防水系统月度及季度维保相关项目保养工作，并需与物业工程人员现场检查确认；应确保消防信号线路、反馈信号准确，故障应及时修复；非消防信号线路、继电器的故障应及时报告，提供相应维修建议、方案。

- 防排烟系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功 能：自动启动、远程启动、现场启动功能； 风机电流检测；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶 轮；每季度 1 次。 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行 30 分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故 障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更 换；风机叶轮应无擦边， 无噪音，无灰垢现象。 |
| 多线盘手动控制柜 | 对多线盘手动控制柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对多线柜所控设备进行手动启动测试。 24V 电源检测，线路回路电阻和对地电阻测 试。每月 1 次 | 多线盘手动控制柜运行正常，连线牢固、应答正 确，能直接启动风机、水泵等。 |
| 风机电流检 测；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流检测。检验电机及电源线绝缘性能。每季度 1 次。 | 三相电流平衡，数值稳 定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于 0.5 兆欧，电动机二次 回路绝缘电阻不应小于 1 兆欧。 |
| 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加相应标准润滑 脂，各紧固螺丝加油防锈。每季度 1 次。 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。每季度 1 次。 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑 脂；工作正常，无故障。 |
| 送、排风管防火阀、手动复位开关，风管 风口百叶 | 检查各送排风管排烟阀、送风阀手动复位开关，风管风口百叶等。每季度 1 次。 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏。 |
| 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。每季度 1 次。 | 无锈蚀现象，功能良好。 |
| 风管软接头 | 检查风管软接头。每季度 1 次。 | 应无破损，螺丝应紧固、 无松动现象。 |
| 风管各接合面间的垫片和填 料。 | 检查风管各接合面间的垫片和填料。每季度 1 次。 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象。 |

|  | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。每季度 1 次。 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风管 | 检查风管状态。每季度 1 次。 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应 无异常杂音。 |  |
|  | 电机过流、过热保护装置 | 测试过流、过热保护装置。每季度 1 次。 | 装置联锁保护应有效可靠。 |  |
|  | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。每季度 1 次。 | 接地电阻阻值不可大于 4 欧。线路应无松动、无锈 蚀。 |  |
|  | 控制箱/柜 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关； 检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。每季度 1 次。 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰， 螺丝无松动。 |  |
|  | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 | 记录完整。 |  |

防排烟系统维保应按时完成月度及季度维保相关项目保养工作，并需与物业工程人员现场检查确认；应确保消防信号线路、反馈信号准确，故障应及时修复；非消防信号线路、继电器的故障应及时报告，提供相应维修建议。

- 防火卷帘系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 防火卷帘外观 | 防火卷帘外观检查， 是否收到位，不影响租 户; 每半年一次 | 收卷到位，落地平整。 |
| 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、声光报警器报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能，检查箱内备用电池功能 和状态，每半年一次 | 接线牢固，箱内无灰尘， 工作正常，无故障。 |
| 防火卷帘控制盒 | 检查紧固线路、测试按键功能。每半年一次 | 盒体外观干净完整、无变形，接线牢固，盒内清洁无积尘，各按键灵活、功 能正常。 |
| 帘布，帘片， 门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形， 是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进； 检查钢丝绳是否完好，卷筒滑轮工作是否灵活；机械部件检查状态，对机械活动件添加 润滑油，就地和远程联动测试；每半年一次。 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺 畅，无卡阻现象；钢丝绳完整无断丝，滑轮无锈 蚀，机械部件灵活、可靠 |
| 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

- 气体灭火系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏，外观是否完好，是 否处于工作状态。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 声光报警器、 警铃、放气指示灯 | 检查声光报警器、警铃、放气指示灯外观是 否清洁、完好，测试功能是否正常。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松 动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。每 季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 灭火剂储存容器 | 检查外观有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。每季度一 次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 容器阀、管 道、管道组件 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压 力不少于设计存储压力 90%。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 气体灭火控制器、控制盒 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损 伤；主机运行状态、主备电源、各按键功能检查；模拟试验时各信号、指示灯应正常。 每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 联动功能测试 | 检查气体保护区域气体灭火主机的消防联动功能。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障；各联动设备联动 功能正常。 |
| 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

- 可燃气体泄漏报警系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报警探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是 否处于正常工作状态。每季度 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 电磁阀 | 检查电磁阀接线是否牢固，是否处于正常工 作状态。每季度 1 次 | 工作正常，无故障。 |

|  | 事故排风机 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关； 指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象； 检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活，时间控制器功能正常，时间与北京时间偏差不大于 30s。每季度 1 次 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰， 螺丝无松动间控制器功能 正常，时间与北京时间偏差不大于 30s。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警主机 | 清洁除尘，校对主机时间，检查电气接线牢固、标识是否完整，端子有无损伤。探测器报警后，检查测试报警主机是否按正确指令关闭相应电磁阀及启动燃气井道事故排风 机。每季度 1 次 | 主机无尘垢，工作正常， 无故障，在收到探测器报警信号后，程序能正确联动相关设备，主机显示时间与北京时间偏差不大于 30s。 |  |
|  | 记录 | 对燃气报警系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |  |

- 消防广播(背景音乐)系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 广播扬声器 | 检查广播扬声器的声响是否正常。每月 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接 线端子。每月 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 广播模块 | 检查功能是否正常。每月 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 功放等设备 | 清洁除尘、检查功放、切换器、网络终端、 线路检测器设备功能、规整线路，紧固各接线端子。每月 1 次 | 机柜无尘垢，设备工作正常，无故障。 |
| 记录 | 对消防广播系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

- 电气火灾报警系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 电气火灾报警 主机（及监控单元） | 清洁、检查报警主机（及监控单元）与各探 测器连接通讯是否正常，报警功能是否正常。每月 1 次 | 主机无尘垢，工作正常， 无故障。 |
| 电气火灾探测 器 | 清洁、外观检查及通讯、报警功能检测是否 正常。每月 1 次 | 探测器无尘垢，工作正 常，无故障。 |
| 记录 | 对电气火灾报警系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

- 应急照明及消防疏散指示系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 疏散指示牌 | 清洁、检查标示字体完整度，方向指示正确。每月 1 次 | 符合相关规范，满足人员紧急疏散指示要求。 |
| 应急照明灯 | 清洁、外观检查及功能检测是否正常。每月 1 次 |  |
| 常开防火门 | 清洁、外观检查及功能检测是否正常。每月 1 次 | 符合相关规范，满足人员紧急疏散指示要求。 |
| 门禁系统 | 清洁、功能检测是否正常。每月 1 次 |  |
| 记录 | 对消防疏散指示系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

- 气体灭火系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏，外观是否完好，是 否处于工作状态。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 声光报警器、 警铃、放气指示灯 | 检查声光报警器、警铃、放气指示灯外观是 否清洁、完好，测试功能是否正常。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松 动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。每 季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 灭火剂储存容器 | 检查外观有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。每季度一 次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 容器阀、管 道、管道组件 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压 力不少于设计存储压力 90%。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 气体灭火控制器、控制盒 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损 伤；主机运行状态、主备电源、各按键功能检查；模拟试验时各信号、指示灯应正常。 每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障。 |
| 联动功能测试 | 检查气体保护区域气体灭火主机的消防联动功能。每季度一次。 | 气体灭火系统工作正常， 无故障；各联动设备联动 功能正常。 |
| 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

维保过程中发现的故障应按要求及时查明故障原因，非第三方责任的应及时予以修复。

- 可燃气体泄漏报警系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报警探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是 否处于正常工作状态。每季度 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 电磁阀 | 检查电磁阀接线是否牢固，是否处于正常工 作状态。每季度 1 次 | 工作正常，无故障。 |

|  | 事故排风机 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关； 指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象； 检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活，时间控制器功能正常，时间与北京时间偏差不大于 30s。每季度 1 次 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰， 螺丝无松动间控制器功能 正常，时间与北京时间偏差不大于 30s。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警主机 | 清洁除尘，校对主机时间，检查电气接线牢固、标识是否完整，端子有无损伤。探测器报警后，检查测试报警主机是否按正确指令关闭相应电磁阀及启动燃气井道事故排风 机。每季度 1 次 | 主机无尘垢，工作正常， 无故障，在收到探测器报警信号后，程序能正确联动相关设备，主机显示时间与北京时间偏差不大于 30s。 |  |
|  | 记录 | 对燃气报警系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |  |

维保过程中发现的故障应按要求及时查明故障原因，非第三方责任的应及时予以修复。

- 消防广播(背景音乐)系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 广播扬声器 | 检查广播扬声器的声响是否正常。每月 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接 线端子。每月 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 广播模块 | 检查功能是否正常。每月 1 次 | 工作正常，无故障。 |
| 功放等设备 | 清洁除尘、检查功放、切换器、网络终端、 线路检测器设备功能、规整线路，紧固各接线端子。每月 1 次 | 机柜无尘垢，设备工作正常，无故障。 |
| 记录 | 对消防广播系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

维保过程中发现的故障应按要求及时查明故障原因，非第三方责任的应及时予以修复。

- 电气火灾报警系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 电气火灾报警 主机（及监控单元） | 清洁、检查报警主机（及监控单元）与各探 测器连接通讯是否正常，报警功能是否正常。每月 1 次 | 主机无尘垢，工作正常， 无故障。 |
| 电气火灾探测 器 | 清洁、外观检查及通讯、报警功能检测是否 正常。每月 1 次 | 探测器无尘垢，工作正 常，无故障。 |
| 记录 | 对电气火灾报警系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

维保过程中发现的故障应按要求及时查明故障原因，非第三方责任的应及时予以修复。

- 应急照明及消防疏散指示系统

| 项目 | 维修保养检查内容及频次 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 疏散指示牌 | 清洁、检查标示字体完整度，方向指示正确。每月 1 次 | 符合相关规范，满足人员紧急疏散指示要求。 |
| 应急照明灯 | 清洁、外观检查及功能检测是否正常。每月 1 次 |  |
| 常开防火门 | 清洁、外观检查及功能检测是否正常。每月 1 次 | 符合相关规范，满足人员紧急疏散指示要求。 |
| 门禁系统 | 清洁、功能检测是否正常。每月 1 次 |  |
| 记录 | 对消防疏散指示系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

维保过程中发现的故障应按要求及时查明故障原因，非第三方责任的应及时予以修复。

# 对维修保养频次的说明：

1、上述确定的维修保养频度是维修保养过程所需要达到的最基本的要求，投标人可在此基础上根据实际情况提出更高的标准，投标人须根据工作量拟定合理的维护计划和确定维修保养人数。

- 2、对消防系统的接地电阻及相关的绝缘电阻须 1 年 1 次检测，对发现不符合规范要求的，立刻进行整改。

- 人员配置要求：

- 最低标准：一名注册消防工程师拟任项目经理，三名具有中级消防员证的现场操作员。

四、投标报价：本项目为总价包干工程。

七、其他要求：本项目采用“1+1”模式签订合同，在履约为期一年的服务合同后，如甲乙双方同意，甲方可视中标单位服务情况决定是否与乙方以原中标价格续约一年。

## 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“罍街、黉街、半边街消防维保 ”项目（项目编号2020BHZB035）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：方案设计、技术标、商务标以及相应的比重。满分为100分。

2评委会首先对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）：

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第三章投标人须知17条 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 8 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 9 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 10 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | 提供拟任项目负责人相关证书和社保材料扫描件，详见招标需求。 |
| 11 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供 |
| 12 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

二、技术标详细评审

评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行技术部分详细评审，技术部分详细评审包括设计方案评分和资信部分评分，具体如下：

1.设计方案评分

1.1根据服务方案的评分细则，评委应对进入详细评审的所有设计方案进行评分，并分别填写打分表。

对某投标人的设计方案每一个分值项，逐项去掉各位评委中的1个最高分和1个最低分，求剩余专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个服务方案的分值项得分进行汇总，得到该投标人的服务方案得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.2服务方案详细评审指标如下：

| 方案详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 业绩 | 自2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人提供在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）单个合同金额不少于20万元的消防维保业绩，每提供1个得3分，本项满分9分。 | 0-9分 |
| 2 | 现场配备人员 | 承诺提供四个具备中级消防员资质的现场操作员的得3分，提供五个具备中级消防员资质的现场操作员的得4分，提供六个及以上具备中级消防员资质的现场操作员的得5分，需提供2019年6月至今社保证明，且社会消防技术服务信息系统可查。 | 0-5分 |
| 3 | 维护保养技术方案 | 评标委员会依据实际现场情况对维保方案进行评审，优秀的得15≤F≤20分，一般的得8≤F<15分，较差的得0≤F<8分。 | 0-20分 |
| 4 | 设施设备 | 评标委员会依据投标人提供的消防维保设施设备情况打分，优秀的得6≤F≤8分，一般的得4≤F<6分，较差的得0≤F<4分。 | 0-8分 |
| 5 | 服务质量保证措施 | 结合本项目团队，评标委员会依据投标人提供的服务质量保证措施自行评分，优秀的得6≤F≤8分，一般的得4≤F<6分，较差的得0≤F<4分。 | 0-8分 |
|  | 合计 |  | 0-50分 |

- 2.商务部分得分计算

| 商务部分 | 最终投标报价 | 采用低价优先法，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 50 分。偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价，其他投标人的商务标得分统一按照下列公式计算：商务标得分＝F-偏差率×100×E。（E取值1） 当评标价得分为负时，均按0分计算。 |
| --- | --- | --- |

3.确定中标候选人

3.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术方案得分加上商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

3.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

第九条 各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十二条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十三条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的方案设计和技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人设计周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

## 第七章 合同文本及主要条款

招标人（甲方）：

服务人（乙方）：                             签订地点：

项目名称：

项目编号：

根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国合同法》和安徽省、合肥市公安

消防部门的有关规定，为确保甲方服务项目的消防系统的正常运行，乙方承揽消防系统的

维护保养，为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同，以资共

同遵守。

第一条 维护保养的消防工程名称

第二条 维护保养的消防工程地址

第三条 维保服务的消防工程范围及维保内容要求

详见招标文件第三章

第四条 消防维保验收及标准、资质

详见招标文件第三章

第五条 维保期限及维保费用

1.维保期限：1年

序号

项目名称

维保开始日期

维保结束日期

维保期限

维护保养

自合同签订之日起至 12 个月

- 合同总价（含税）：人民币（大写） 元(￥ 元)。

- 总价包含完成本项目的一切相关费用，乙方后期不得以任何理由要求甲方增加费用。

3.如有在维保范围以外的工程检修及以外故障，需经双方确认后签订补充协议。

4.消防工程的维护保养工作，须更换设备、零配件、材料单个设备单价在合同附件中体现各设备材料价格材料清单，经甲方确认后，进行更换，甲方承担材料费用，乙方负责免费更换和调试，设备购买原则上由甲方自行解决，甲方亦可委托乙方购买，其采购费用由甲方支付。

5.以上价款均为含税价款。

第六条 维保费用的支付和方式

付款周期：维保费用按半年度，分两次结算，每个计费周期结束由乙方提供相关维保资料，经甲方确认后两周内甲方向乙方支付维保费用总价的50%，维护保养过程中更换的设备与材料费用，在甲方确认更换后两周内由甲方支付给乙方（或由甲方自行采购）。

1.投标人中标后，需按照一般纳税人方式向招标人开具增值税专用发票。

2. 乙方指定银行账户信息如下：

户 名：

账 号：

开 户 行：

第七条 双方责任

1.甲方责任：

（1）甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护，并按消防规范的要求，对火灾报警控制器及所有供水总闸、压力表及附属组件进行检查，并填写好系统运行登记表，乙方已查看过全部消防系统的现状，并确认是符合要求的，乙方对此不持任何异议。

（2）甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时以电话方式通知乙方，乙方接到甲方通知后 4 小时内派员到达现场进行处理，并根据实际情况，填写维保记录，一式二份，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

（3）甲方必须按本合同约定的支付时间支付乙方维保费用，不得拖欠应付款项（因乙方违约情形暂缓付费的除外），如发生拖欠款项现象，甲方承担迟延付款的违约责任，但为公众安全利益之需要，乙方仍应对消防故障问题及事故作先行处置，否则，乙方仍应承担维保不及时的责任和损失。

2.乙方责任：

（1）日常维保、月检、季检和年检

乙方根据国家和/或行业规范、标准、要求和招标文件及维护细则的规定定期进行月检、季检、年检，同时对维保范围内的设备进行维护保养，保障消防系统、设施设备的正常运行和处于完善的状态。每次维护保养工作完成后，填写维保记录表，经由甲方现场负责人确认签字后存档（注：年检和季检的当月不再进行月检）。月检、季检和年检的维保工作完成后，乙方提供专业检测机构出具的项目年检合格检测报告。

（2）接到甲方通知的维保

消防系统、设施设备发生故障的，乙方应在接到甲方通知后 4 小时内到达现场处理，小修 2 小时内解决，大修 3 日内解决（特殊情况须经甲方书面确认同意）。

（3）消防维保范围内发生消防管理部门检查不合格情形的，由乙方承担全部经济及法律责任（包括但不限于甲方及第三方损失）。

（4）因乙方未妥善履行维保责任发生消防责任事故的，由乙方完全承担经济及法律责任（包括但不限于甲方及第三方损失）。维保过程中发生安全责任事故的，乙方承担全部损失和责任。

（5）项目年度检测不合格的，乙方负责在甲方指定的期限内整改至合格。

（6）检查消防设施、设备配置状态，发现异常及时向物业服务中心汇报。

（7）乙方安排熟悉甲方消防系统的工作人员，负责消防设施的维保。

（8）做好消防设施资料建档工作，及时更新老资料。乙方在每次执行维保任务后，必须将经甲方签字确认后的维保记录表（写明维保内容、执行情况、时间等）作为本合同考核及付款凭证；未经甲方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

（9）每月月末之前，将月度维护、检测记录报甲方单位备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和乙方盖章。检测人员和乙方对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

（10）乙方需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由乙方负责。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时提供书面说明，由双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。

（11）乙方有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

（12）全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从消防管理部门的技术指导。

（13）因重大节日活动，消防安全需要，配合甲方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

（14）完成《建筑消防设施检测技术规程》规定的年度对消防设施维护、保养的项目。

第八条 违约责任

1.乙方接到报修电话后，维修人员超时到场，每次扣除维保费 500 元，超时更换零部件或超时完成维保服务的，每次扣除维保费 1000 元。

备注： “超时”是指本合同第七条第 2 款第（2）项约定的时间。

2.乙方有下列违约情形的，甲方有权全部或部分解除本合同并没收履约保证金，甲方或第三人因此承担责任、遭受损失的，由乙方据实赔偿；本合同解除后，维保服务费用按实际维保期间计算，但依据本款第（4）、（5）、（6）项解除本合同的，甲方不支付不合格项目剩余的维保费用，项目的维保费用依据总费用平均计算：

（1）超时维修 3 次及以上；

（2）超时更换零部件 3 次及以上；

（3）在每个维保年度内，消防系统、设施、设备出现不能正常工作连续 3 天以上（含本数）的情形达到 2 次的（经甲方同意除外）；

（4）项目消防年度检测不合格，乙方完成整改后，经甲方指定的检测机构再次检测仍然不合格的；

（5）经消防部门检查，认为项目的消防不合格的；

（6）因乙方未妥善履行维保责任，项目发生消防责任事故的；

（7）本合同第四条第 3 款所要求的乙方资质不真实或不合格的。

第九条 免责条款

因不可抗力原因导致火灾报警联动系统不能正常工作时，甲乙双方互不承担责任和赔偿。

第十条 争议的解决

本合同在履行中发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 附则

1.甲方有新的要求或国家和/或行业标准、规范发生改变时，乙方应按甲方要求或新的规范、标准执行，所增加的费用由甲方承担。

2.因甲方或区域内用户改变建筑格局，为了使新的格局满足消防规范而必须对系统进行调整、改造时，所增加的费用由甲方或使用人承担。

3.本合同经甲、乙双方签字并加盖公章, 且支付履约保证金后生效。

4.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定签订补充协议。

5.招标文件及其附件、招标文件的修改文件、中标方的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订本合同的组成部分，并与本合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与本合同具有同等法律效力，其相关内容如与本合同有不一致的，以本合同内容为准。

6.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人(或授权代表人)：                   法定代表人(或授权代表人)：

（签名）                                   （签名）

项目负责人：                                项目负责人：

签订日期：                                  签订日期：

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

## 第八章 投标文件格式

## ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一．投标函

致：合肥滨湖投资控股集团有限公司

根据贵方“                    ”的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的设计成果投标报价详见开标一览表。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人（公章）：

日    期：

### 二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四．拟参加本工程主要设计人员履历表

人员配备（提供盖公章的复印件）：

①项目负责人的年龄、性别、学历、毕业院校与时间、专业、职称、个人资质证书及主要设计业绩。

②项目组主要成员的年龄、性别、学历、毕业院校与时间、专业、职称、个人资质证书及主要设计业绩。

| 姓 名 |  | 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕 业 学 校 |  |  |
| 毕 业 时 间 |  |  |
| 所 学 专 业 |  |  |
| 设计工程师证书编号 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 曾担任设计负责人的项目 |  |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 五．投标业绩

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 六.服务承诺函格式

致                             ：

在研究了             的招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本合同工程的设计工作，并承诺如下：

1、做到对工程现场足够了解，确保设计图纸质量、设计深度和出图时间要求，提供合理概算。

- 2、积极做好方案审查、图纸报批、管线综合协调、施工图审查等各项工作，确保设计工作顺利推进。

3、支付补偿费后，招标人可以使用或展示我方方案。

- 4、根据业主需求我方为做好项目实施过程中的现场服务工作，承诺指派设计代表进驻现场，保障工程顺利进行，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案。否则取消中标资格。

5、积极配合清单编制单位编制清单和控制价。

- 6、配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理。

- 7、完全响应招标文件要求。

- 8、已按总承包设计方式报价，不存在要求增加设计费的漏项。

- 9、投标人承诺不存在任何形式的挂靠；一经招标人查实按违约处理。按设计费20%-50%罚违约金。

- 10、设计方案若有调整，投标人承诺在业主要求的设计周期内无条件及时调整直至业主满意并通过有关部门审批为止。

- 11、投标人的其它承诺。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 七.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 八、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标报价 （人民币，精确到小数点后2位，如12.34元/m2） |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 设计周期是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。