## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1-1 | 高低压设备、电缆
1 | 030403003001 | 带形母线 |  | 1、名称：TMY-80x10 2、规格：10kV 3、说明：主材含在成套柜内,仅计取安装费 | m |  | 2.400
2 | 030403003002 | 带形母线 |  | 1、名称：TMY-125x10 2、规格：1kV 3、说明：主材含在成套柜内,仅计取安装费 | m |  | 22.400
3 | 030403003003 | 带形母线 |  | 1、名称：TMY-80x8 2、规格：1kV 3、说明：主材含在成套柜内,仅计取安装费 | m |  | 3.200
4 | 030402017001 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：高压柜 2、参考规格：800*1500*2300 3、种类：含母线 4、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
5 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1、名称：3#变压器 2、型号：SCB13-2000KVA/10；10±2x2.5% 0.4;UK%=6;D,yn11 3、容量（KV·A)：2000KVA 4、其他：含变压器柜,配风机及温控装置,变压器外壳等； 5、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | WB030402004001 | 低压成套配电柜 |  | 1、名称：主变进线柜 2、参考规格：800×800×2200mm 3、种类：低压进线柜（含母线） 4、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
7 | WB030402004002 | 低压成套配电柜 |  | 1、名称：补偿柜 2、参考规格：1200×800×2200mm 3、种类：低压补偿柜（含母线） 4、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
8 | WB030402004003 | 低压成套配电柜 |  | 1、名称：303 出线柜 2、参考规格：800×800×2200mm 3、种类：低压出线柜（含母线） 4、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | WB030402004004 | 低压成套配电柜 |  | 1、名称：304 出线柜 2、参考规格：800×800×2200mm 3、种类：低压出线柜（含母线） 4、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
10 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1、名称：封闭母线 2、容量（A)：4000A 3、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 4.020
11 | WB030413004001 | 基础槽钢 |  | 1、规格：10#槽钢 2、名称：高低压柜基础槽钢 3、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 32.250
12 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆(暂定量） 2、型号：WDZ-YJY-4x150 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿桥架敷设 5、电压等级：1KV | m |  | 300.000
13 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、规格：150mm2 3、电压等级（kV)：1kV | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：槽式桥架（含防火隔板）(暂定量） 2、规格：200*150 3、说明：含盖板等附件 4、接地要求：按设计要求及施工规范规定执行 | m |  | 300.000
15 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢 3、规格：按设计要求及施工规范执行 | t |  | 0.318
16 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、部位：桥架防火堵料 2、规格：按设计要求及施工规范执行 | 处 |  | 3.000
17 | 030411001001 | 配管 |  | 1、材质：JDG20 2、配置要求：明敷 | m |  | 20.000
18 | 030411004001 | 配线 |  | 1、型号：WDZN-RVS-2x1.5 2、敷设方式、部位：穿管敷设 | m |  | 20.000
19 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：应急照明灯（带蓄电池） 2、安装方式：壁装 3、说明：按设计要求及施工规范执行 | 套 |  | 2.000
20 | 391507001001 | 电流互感器拆除 |  | 1、名称：原高压电流互感器拆除 2、安装方式：高压柜内安装 3、说明：按设计要求及施工规范执行 | 台 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 030402008001 | 电流互感器安装 |  | 1、名称：电流互感器安装 2、安装位置：二期配电房01柜主电源进线计量柜内 3、型号：1000/5 0.2S 4、说明：按设计要求及施工规范执行 | 台 |  | 2.000
22 | 030402008002 | 电流互感器安装 |  | 1、名称：电流互感器安装 2、安装位置：二期配电房04柜1期配电房出线柜内 3、型号：600/5 4、说明：按设计要求及施工规范执行 | 台 |  | 2.000
23 | 030402008003 | 电流互感器安装 |  | 1、名称：电流互感器安装 2、安装位置：一期配电房03柜电源总柜内 3、型号：600/5 4、说明：按设计要求及施工规范执行 | 台 |  | 2.000
分部小计
| 1-2 | 接地
24 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-50x5 3、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 109.250
25 | WB030409002001 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  | 1、名称：接地交接点 2、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 |  | 15.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：临时接地端子 2、规格、材质：详见图纸 | 台 |  | 10.000
27 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：总等电位端子箱 2、规格：MEB | 台 |  | 2.000
28 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地网测试 | 系统 |  | 1.000
分部小计
| 2-1 | 拆除部分
29 | WB030402004005 | 低压成套配电柜拆除 |  | 1、名称：GGD柜拆除 2、参考规格：800×800×2200mm 3、种类：低压开关柜（含母线）拆除 4、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 2.000
30 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体名称：200厚砖墙拆除 2、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 4.000
31 | 011602001001 | 地面破除 |  | 1、部位：现状地面破除 2、现状地面面层、基层破除、土方开挖，投标人综合考虑报价 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 39.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 010103002001 | 余方、垃圾弃置 |  | 1、废弃料品种：土方、建筑垃圾 2、运距：投标人自行勘查现场，综合考虑报价 3、投标报价中充分考虑弃土场费、土源费、保洁费、渣土费、协调费、清表、修建运输通道及地下障碍物等费用，以及市容、路政、环保部门征收的等一切费用，综合考虑在报价中，中标后综合单价一律不予调整 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 2-2 | 电缆沟
33 | 010401014001 | 砖砌电缆沟 |  | 1、尺寸：600*800 2、电缆沟材质：沟壁为MU10机制砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3、电缆沟上部设置200mm高C25砼压顶 4、沟壁及沟底为20厚1:2水泥砂浆（掺入水泥重量5%防水剂） 5、沟底：100厚素土夯实；100厚C15混凝土垫层 6、盖板：无机复合盖板 7、备注：所有铁件安装好后均涂防锈漆、模板、变压器基础、预埋件等未描述事项已计入不另计取 8、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求 | m |  | 11.790
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 2-3 | 装饰部分
34 | WB011406003001 | 环氧地坪漆 |  | 1、环氧砂浆地面，厚度投标人综合考虑，满足设计及规范要求 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 32.000
35 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆面层 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 32.000
36 | WB011101007001 | 细石混凝土找平层 |  | 1、找平层厚度、混凝土强度等级：40厚C30细石混凝土（内配直径4一级钢筋@200双向布置） 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 32.000
37 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1;3水泥砂浆找平层 2、回填土（分层夯实），回填土厚度投标人综合考虑，满足后续地面施工标高要求 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 32.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子复合防水卷材（SQ系列）（E） 2、反边高度：工程量为平面面积，翻边投标人综合考虑在报价中 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 32.000
39 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火门FHM18,1800×2200mm 2、五金品种、规格：防火锁、闭门器、顺序器等五金配件齐全，须选用消防及公安部门认可的防火门 3、包括门洞扩大、洞口周边装饰恢复等，投标人综合考虑报价 4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 3.960
分部小计
| 3-1 | 调试
40 | 030414001001 | 调试 |  | 1、名称：高低压柜、变压器、母线、供配电调试等 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
分部小计
| 4-1 | 其他工程
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  |  | 0.600
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.500
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.780
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.100
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.220
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | AF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：合肥罍街配电扩容改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】