罍街配电扩容改造工程项目清单控制价编制答疑

- 本次改造涉及工程量是否为高压柜1台、变压器1台、低压柜4台、600x800电缆沟、4000A封闭母线、环形接地网？

- 回复：是。

- 新增环形接地网图纸是否均为本次新增？本次新增设备是否需要单独接地？

- 回复：需要。

- “原柜体拆除、本次增容拆除墙体”是否在本次清单编制范围，若是请明确拆除柜体类型、参数、规格，拆除墙体种类。

- 回复：在。柜体为2台GGD柜型，尺寸为800x800*2200；墙体为200厚砖墙，面积约为20平方米。

- 破除墙体至新增高压柜是否需要新建电缆沟，若是请提供规格？

- 回复：需要，新建600x800电缆沟

- 拆除墙体是否考虑原有门洞拆除，封堵，装饰面恢复？

- 回复：需要

- 图纸未见新增电缆量，是否需要新增电缆及桥架，请明确桥架走地下室穿越防火分区个数？

- 回复：新增4*150电缆300米（暂定量），新建200*150桥架300m(暂定量），桥架穿越2个防火分区。

- 新建电缆沟是否需考虑原有混凝土破除？

- 回复：需考虑原有混凝土地面破除

- 请明确新建低压柜区域房间地面是否需要破除、按配电房地面新建？

- 回复：需要

- 请明确地面防水卷材厚度？

- 回复：1.5厚高分子复合防水卷材（SQ系列）（E）

- 是否需要新增应急照明灯具及相应管线？

- 回复：新增2个带蓄电池应急照明灯具，WDZN-RVS-2x1.5线20m,JDG20管20m